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Předmět projektu 
Předmětem tohoto projektu je zkreslení stávajících rozvodů vytápění v prostoru suterénu bytového domu. 

Cílem dokumentu je zjištění rozsahu potrubní sítě za účelem výměny již nevyhovujících rozvodů za nové. Dokument bude sloužit jako podklad pro budoucího dodavatele jako zadání pro zpracování nabídky a následné výměny potrubních rozvodů.  

Potrubní rozvody jsou převážně z ocelového potrubí izolované sádrovou izolací. Izolace je na mnoha místech poškozena, nebo zcela chybí.  Rovněž potrubí je na hraně svojí životnosti.

Tato zpráva byla vypracována na základě následujících vstupních údajů :

· Prohlídka na místě

· Výkres půdorysu suterénu ve formátu pdf.

Nové potrubní rozvody budou provedeny z ocelového potrubí o dimenzích dle výkresové dokumentace. Kromě potrubí budou vyměněny veškeré uzavírací a vypouštěcí armatury na patách stoupaček. 
Potrubí bude izolováno tepelnou izolací z minerální vlny s polepem. Objemová hmotnost izolace musí být větší než 45kg/m3.
Parametry tepelné izolace pro rozvody tepla: 


Součinitel tepelné vodivosti izolace (při 0°C): 


max. 0,040 W/mK

  
Součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky potrubí: 
max. 0,35 W/mK

Tloušťky izolací

DN 15
30mm

DN20
30mm

DN32
40mm

DN50
40mm

DN65
40mm
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